附件1

厦门同集热电有限公司

2#锅炉引风机出口烟道再循环管道改造招标文件

- 项目概况

1、根据同集热电锅炉2#脱硫装置吸收塔入口设计烟气81000m3/h，为保证正常建床需要，吸收塔入口烟气量需不低于59000 m3/h。根据锅炉实际运行情况，夜间锅炉负荷较低，锅炉原烟气量基本在2万m3/h以内，为保证正常建床，通过循环烟道返回的烟气量高于4万m3/h。

现有循环烟道尺寸为φ900mm，按吸收塔入口烟气量50%设计考虑，在循环风挡全开的情况下，返回吸收塔入口烟气量约为4万m3/h。一旦锅炉负荷出现波动，入口烟气量达不到2万m3/h以上，就难以保证床层建立。故为了确保夜间低负荷期间，吸收塔床层正常建立，需要增大循环烟道返回的烟气量，应对循环烟道进行改造。

2、循环烟道改造方案

循环烟道一端接自吸收塔入口烟道，入口烟道尺寸为φ1240mm；另一端接自引风机出口烟道，烟道尺寸为1200mm×1500mm，循环烟道接口在1200mm侧。故建议循环烟道尺寸更改为φ1200mm，与吸收塔入口烟道尺寸相当，基本可以满足全循环风量要求。

# 3、本项目管道应当符合DL5190.5《电力建设施工技术规范 --烟风煤管道部分》的有关规定和《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)的相关内容。

二、设备采购内容及施工技术要求：

本工程实行工程总承包方式，工程项目包括2#脱硫岛烟气再循环管道旧设备的拆除、清运，新管道设备采购、安装，外部防腐保温，及安装后的单体调试工作。

- 根据招标人提供的图纸【图号FD175.06（改）】及其附图一的内容进行制作、代购和安装，其规格、材质、安装技术要求做法均按图标示内容进行。管道起始于1500x1200方烟道，相对标高5.450米（未注为mm单位），起止中心按原管道位置。

- 图中件10、11非金属膨胀节应由不少于石棉布、蒙皮、不锈钢网等材料组成，按有关产品标准制造，部件耐热温度200摄氏度。

- 图中件12圆风门的门轴端头段尺寸应与现场电动执行器的轴套匹配，钢制风门按有关产品标准制造。电动风门执行器接线调试由招标人负责，执行器由招标人提供，中标人负责安装就位并配合调试。

- 管道主材使用Q235-A钢板，直径1200、管道壁厚5。管道外表面防腐漆一遍。管道支撑管托按照标高和管径扩大修改，固定支架，滑动支架，导向支架按图位置不变。保温棉使用岩棉厚度120，密封层用彩钢板，乳白色。图中件13手孔利用旧的安装。

- 按附图一要求拆去1500x1200金属膨胀节并改装方形可调节风门，风门及可调节执行器由招标人提供，中标人负责风门主体安装含连杆机构，支座，操作平台3平米，围栏，爬梯与防雨棚，更新0.5米长的1500x1200烟道。可调执行器接线、调试由招标人负责、中标人配合调试。

- 施工地点:同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司厂区内。

- 施工期:合同签订后8个日历天。

- 施工方式:主烟道不停产安装。

- 最后设备喷标识，所拆除旧管搬运至我司废品堆放区。

三、招标相关要求

- 本项目为整体招标，项目为交钥匙工程，应对所有内容完全响应，否则将导致无效投标。

- 投标人应根据招标人的实际要求及现场踏勘结果进行报价，投标人应充分考虑招标文件及图纸中的遗漏项目，并在投标文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除招标人提出变更外，不再调整合同金额，投标人须充分考虑该因素，风险包干。

- 投标人提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。

四、验收要求

- 验收依据：招标文件、投标文件、图纸、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

- 未达到招标要求的，招标人有权拒收，并保留对中标人索赔的权利。

- 招标人根据招标文件条款及中标人的投标文件和采购合同进行货物技术指标、数量、质量等方面验收。

- 中标人在供货、验收及售后过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，招标人不承担所有责任及义务。

- 投标人应承诺：确保项目通过验收交付招标人使用。

- 材料的验收标准应符合生产厂家的产品验收标准、相应的中华人民共和国国家标准及材料出厂标准、以及招标文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 中标人必须对其材料进行全面的检查和测试，确保验收合格。

- 中标人材料验收：材料到场验收时，必须提供材料的相关手续、品牌证书、装箱清单、产品合格证、产品出厂检验报告等有关报告。

- 质量要求及售后服务要求

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由投标人自行处理，确保项目最终合格、合法交付招标人投入使用。

- 质量要求：中标人必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题采购人有权退货；如造成损失的，招标人可要求中标人给予赔偿。

- 投标人应对安装工程质保期作出承诺：从招标人签发工程竣工验收证书之日起计算质保期，质保期为双方办理竣工手续后一年。

- 报价与付款要求

# 1.投标报价与报价方式

投标人须以人民币报价，采用报单价形式，工程总价按中标价结算。报价应含人工费、措施费、材料费、税费、等至最终验收合格交付招标人使用的全部费用。

2.付款方式

2.1中标人完成管道投入试运行168小时后，经招标人及有关部门和人员验收合格，中标人开具总额增值税专用发票（税率9%），招标人支付给中标人总价的90%。

2.2预留10%作为质保金，质保期满后，招标人支付中标人质保金，质保期间的质保金不计利息。

*3.本项目最高限价16万元人民币。

- 证明文件

# *1.投标人应具备独立的企业法人资格，并提供工商营业执照副本复印件（加盖投标人公章）。

# 2.投标人代表若不是企业法定代表人，应提供法人授权书原件。

# *3.投标人须具有机电设备安装施工总承包三级及以上资质。

# 4.近三年业绩材料证明，注册资金、企业实力状况说明文件。

- 其他事项

- 中标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，招标人有权根据协议、合同采取措施保证本次采购设备的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标人所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定中标人后，中标人应严格依据招标文件及投标文件履行义务，如有违约，招标人有权追究违约方的违约责任。

- 运输：由中标人对所提供的产品按国家有关标准要求进行包装，并选择安全可靠的运输方式运抵厦门招标人指定地点，途中安全及费用全部由中标人负责。

- 附件及零配件：投标人应列出备品/备件及附件的清单及价格。

- 投标人应根据要求在投标文件中详细说明所投材料及服务的技术水平、质量，并提供详细的技术资料。

- 投标人认为有必要提供的其它能证明材料制造商实力、材料品质的有关文件资料及需招标人配合的事宜。

- 投标人若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

- 中标人必须凭中标通知书的原件与招标人签订合同。中标人必须于中标通知书发出之日起5日内领取中标通知书原件，未按规定领取中标通知书原件的，视为中标人放弃中标资格。

- 投标人应如实提供所有资料的相关复印件，必要时招标人将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。

# 10.投标人认为有必要提供的其它技术资料。

11.投标人提供的两张施工图随招标文件送出。

厦门同集热电有限公司

2019-7-10