厦门海发环保能源股份有限公司

1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2020-044

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年1月

第一部分 采购邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目 进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

- 项目概况

- 项目名称：1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目

- 项目地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路288号

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 工    期：合同签订生效后，成交供应商30天内完成供货；到货后，采购方根据实际生产情况，安排施工时间，成交供应商在接到采购方通知后必须在48小时内安排施工队伍进场施工，从开工日起到检验、验收合格、具备启动调试条件止8天内完成。

- 报价方资格要求

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，并提供营业执照复印件并加盖公章。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 报价方须具有特种设备安装改造维修许可证（锅炉）安装、改造、维修1级资质。

- 自2017年1月1日至投标截止日期前，报价方必须具备国内不少于3个锅炉安装或维修施工业绩，并提供合同复印件并加盖公章。

- 报价截止时间

- 报价文件须于2021年1月20日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部。

- 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

- 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

- 谈判时间和地点

- 采购方将于2021年1月20日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

本项目设最高限价人民币12.5万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 联系人

袁安超（联系电话：0592-6807568，15859205918）

- 监督电话

0592-6807528、0592-6807512

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年1月   日

第二部分 谈判须知

备注：

- 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

- 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

本项目为电磁除铁器采购竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目 - 采 购 方：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2020-044 - 质量要求：合格 - 工 期：日历天 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，并提供营业执照复印件并加盖公章。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - 报价方须具有特种设备安装改造维修许可证（锅炉）安装、改造、维修1级资质。 - 自2017年1月1日至投标截止日期前，报价方必须具备国内不少于3个锅炉安装或维修施工业绩，并提供合同复印件并加盖公章。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年1月20日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部 |
| 7 | 谈判时间：2021年1月20日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 采购邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 报价文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 质量保证及售后服务承诺书；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 供货清单；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的谈判文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则。本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到中标通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

第三部分 技术规格及要求

- 总则

- 本技术规范仅适用于厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目。主要包括工程概况、工程范围、施工过程技术要求、施工后的工程验收等。

- 本工程采取包工包料方式。空预器管子、防磨角钢,各种安装施工配套材料等均由报价方提供，空预器管、防磨角钢、配套材料须有质量保证并征得采购方认可或确认。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方保证提供符合本技术规范和有关设计标准要求的内容。

- 本技术规范所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。如与国家颁布执行的最新标准发生矛盾时，应按最新标准执行。

- 若本技术规范前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由采购方确定。

- 本技术规范书经采购方和报价方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如报价方不遵守本技术规范，采购方有权拒验收、拒付款。

- 供货范围总体性能保证由报价方负责保证，工程应达到设计要求和满足运行需要。

- 工程性能验合格运行一年以内，如发生材料质量问题、安装施工问题，应由报价方免费修理或更换。

- 收到中标通知的报价方自动转为成交供应商并与采购方签订合同和技术协议。为叙述方便，本技术规范中将“报价方”、“成交供应商”统称为“报价方”。

- 在合同签订后，采购方有权提出因标准、规范、和现场发生变化而产生的修订要求，具体事宜由双方协商确定。

1.11 本技术规范为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

- 工程概况

采购方1#锅炉二次风冷风空预器，位于锅炉尾部烟道，为管式空预器采用卧式布置。因运行年限长受飞灰磨损、低温腐蚀、氨逃逸影响，管磨损、腐蚀严重。本次采购方对1#锅炉二次风冷风空预器1092根管全部进行更换。更换时保持原空预器两侧管板不动，拆除空预器旧管，打磨空预器管板孔，安装焊接新空预器管子。更换完成后，进行漏风试验检查合格。

1#锅炉二次风冷风空预器1092根管，空预器管板厚度20mm，管板和管板间距3510mm，空预器管长度3560mm，管子各露出管板长度约5mm。管箱上部两排和左右一侧共布置132根规格Φ42.3×3.25钢管，其余钢管规格为Φ40×1.5。预器管最上部设置防磨角钢，角钢一端与管板焊接，另一端预留8～10mm间隙，其上再加一段20～30mm长角钢与管板相焊接。

- 工程范围

报价方负责采购方1#锅炉二次风冷风空预器1092根管（其中Φ42.3×3.25规格132根，Φ40×1.5规格960根）、防磨角钢的供货、运输、到货卸车，管箱内1092根旧管的拆除并运至采购方厂区指定位置，新管、防磨角钢的施工现场搬运、吊装、安装，烟道外护板、保温及其他施工拆除部件恢复，施工现场清理垃圾清运等。

报价方按采购方锅炉制造厂家设计图纸及本技术规范要求进行本次工程范围内管子、防磨角钢、辅材的采购和更换安装，其中更换管材质由原先的普通碳钢管均更换为09CrCuSb（ND钢）。采购见供货范围。

本项目采取总承包形式（包工包料），报价方需提前熟知图纸及相关现场施工要求。空预器图纸详见附图：空预热器图纸及管箱图纸。

- 供货范围

报价方应保证所提供的管材必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代，技术性能应满足采购方锅炉制造厂家设计图纸及本技术要求所述的技术要求，产品完全符合采购方现场安装、运行条件。

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空预器管子 | Φ40 x 1.5，L=3560 | 09CrCuSb | 960根 |  |
| 2 | 空预器管子 | Φ42.3 x 3.25，L=3560 | 09CrCuSb | 132根 |  |
| 3 | 防磨角钢 | ∠30×30×3，L=3560 | Q235-A.F | 42根 |  |

报价方需考虑空预器管材、防磨角钢，在运输、安装施工过程中可能出现的损耗，采购时需额外备用一些数量。

- 标准和规范

本技术规范严格按照相关标准和规范设计产品的设计、制造、安装、检验应符合国内外相关技术规范和标准，并且为现行的最新版本。包括但不限于下列规范和标准。

锅炉制造厂家设计资料、图纸和安装说明书等

TSG G0001   《锅炉安全技术监察规程》

GB150.2	  《压力容器 第2部分：材料》

DL/T748.8   《火力发电厂锅炉机组检修导则 第8部分 空气预热器检修》

DL 5190.2   《电力建设施工技术规范 第2部分 锅炉机组》

DL/T5210.2  《电力建设施工质量验收规程 第2部分 锅炉机组》

DL/T5210.7  《电力建设施工质量验收及评价规程 第7部分 焊接》

DL/T869     《火力发电厂焊接技术规程》

- 技术规格及要求

- 一般要求

- 空预器管子更换依据DL/T 748.8《 火力发电厂锅炉机组检修导则 第8部分：空气预热器检修》 的规定进行。

- 现场焊接应按DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》的规定进行，并以焊接工艺评定基础确定焊接工艺，编制作业指导书。

- 选用的焊接材料应和钢材匹配，焊接材料的质量应符合国家标准和其他固定，并提供生产厂家质量保证书。焊材的存放、烘干、保温应遵DL/T869《火力发电厂焊接技术规程》的规定。

- 焊工应持有相应的从业有效资格证书。现场焊接应严格按照作业指导书进行。

- 焊缝检测应按国家相关标准和其他相关规定进行。

- 材料要求

- 材料型号除采购方要求变更外必须与图纸要求保持一致（除管子材质符合本技术规范外）；图纸中未注明的材料型号由采购方确认后，方可使用。

- 所有材料经采购方验收后，方能在工程上使用，经检查不符合设计标准要求时，不得使用。

- 报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代，属报价方供货范围内材料供货时必须出示相关性能数据表，提供质量证明文件和经有资质的检验单位出具的检验合格报告。如出现上述质量问题采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 焊接要求

- 对焊接缝的边缘偏差不大于0.5mm，管子和管板焊接重合区要超过5mm，确保焊口密封。

- 管子焊接时接口处不得有损伤。

- 管子焊接要求详见图纸。

- 管子焊接时应注意管箱最顶部两排和两侧各一排采用Φ42.3×3的钢管，同时最顶部需安装防磨角钢。

- 拆除、安装要求

- 拆除

- 管板：空预器旧管拆除前，在下级管箱上部用防火材料进行遮盖防护，避免拆除时杂物落入下级管箱。同时拆除前必须对管板进行固定，内部留有支撑管，避免在拆除过程管板因外力因素发生变形，影响管子安装。

- 管子：空预器管旧管拆除时，分层逐步进行，拆卸下的管子堆放在指定位置，管子拆除后确认与管板连接部位清理干净、无残余。管板上的旧管孔焊缝清理干净，磨光机抛光，不得破坏原管孔尺寸。

- 安装

- 受热面管子应符合GB3087、GB/T3091、GB150.2、GB/T8162、GB/T8163或GB/T13793的要求，管子无变型，裂纹，平整度完好，管子内部洁净。管子安装前需确认合格后方可施工。焊接部位要执行相关规范要求。管子安装时，焊缝的表面不得有气孔、裂纹和烧穿等缺陷。

- 安装前的管板检查

- 空预器管子焊接前确认整个管板的平面度偏差不大于5mm，超过时予以校正。

- 两管板间距尺寸与图纸相符。

- 管板平面与水平垂直。

- 管子、防磨角钢安装

- 受热面管子与管板连接时，管端伸出管板长度应在0--5mm的范围内，不得有气孔和裂纹等缺陷，迎烟气面安装防磨角钢，管子本身焊缝安装时背离烟气向，避免磨损。

- 安装时应考虑焊接过程中发生的管板受力变形情况，采用合理的焊接顺序，管子不得有烧伤现象。

- 空预器管最上部设置防磨角钢，角钢一端与管板焊接，另一端预留8～10mm间隙，其上再加一段20～30mm长角钢与管板相焊接。

- 漏风试验

空预器管子安装结束后，冷、热风道同时进行风压试验，检查确认空预器管和烟道无泄漏。

- 检验和验收

- 本项目为整体采购，谈判报价方负责全部产品的采购、运输、安装、售后服务等。

- 报价方提供的所有材料的材质和性能应满足图纸设计及本技术规范要求。材料到厂验收，双方依据本技术规范和检验有关的资料进行检查，发现质量问题，报价方应进行更换直至产品达到规定的质量要求。

- 报价方应认真按照相关规范、标准、厂家技术要求、设计图和说明书进行施工。

- 项目具备隐蔽条件或中间验收部位，报价方进行自检，并在隐蔽或中间验收前8小时通知采购方相关管理人员进行验收。安装结束后，进行漏风试验应无泄漏，合格后进行保温恢复。

- 质量要求及售后服务

- 报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 报价方应在采购报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 报价方应对项目质量负完全责任，报价方不能因采购方验收合格而推卸应承担的质量责任。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，经检验合格后投入试运行，报价方提交完整的竣工资料，采购方签发工程竣工验收，质保期为双方办理移交手续后一年。质保期间，如设备发生问题，报价方在接到采购方通知后48小时到达采购方生产现场，如属采购产品质量问题，报价方负责免费更换；如属施工质量原因，报价方负责无偿维修。在质保期内，如因报价方原因而达不到项目要求、质量标准约定的重要指标，出现质量问题造成设备非停事件时，由此给采购方造成的损失需进行赔偿。

- 提交资料

报价方至少应提供下列文件给采购方

- 材料质量证明文件；

- 采购方认为必须提供的文件。

- 交货与安装进度

- 交货进度

交货和安装进度详见商务文件,签订合同时由双方确定，该交货时间是指合同约定的货物运抵现场时间。设备的交货期及交货顺序能满足现场安装进度和顺序的要求。在投标时采购方按下表提出各部件的交货时间及安装调试时间表和顺序（各分项交货时间为设备该部件全部到达交货地点的时间），交货时间如有变动，采购方将提前通知报价方。注：采购方有权根据工程实际情况调整交货计划，报价方应配合执行且不向采购方追加任何费用。

- 安装进度

本工程#1锅炉二次风冷风空预器管子更换,安装地点在1#锅炉尾部烟道。采购方根据1#锅炉实际生产情况，安排1#锅炉空预器管更换安装实施时间，报价方根据采购方的计划进行空预器管更换施工。报价方应在接到采购方通知后48h安排施工队伍进厂，1#锅炉空预器部分管子更换从开工日起到检验、验收合格、具备启动调试条件止8天内完成。

交货、安装进度表

| 序号 | 设备/部件/材料名称 | 数量 | 交货批次 | 货到现场时间 | 安装调试时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

11 报价及付款方式

- 报价方式:报价方须以人民币报价，报价应含材料费、运卸费、人工费、措施费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式

- 合同正式签订生效，采购方收到成交供应商出具合同总价30％增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的30%款项作为首笔款。

- 成交供应商完成供货，经验收合格，采购方在收到成交供应商出具合同总价30%增值税专用发票后，采购方在15个工作日内支付成交供应商至合同总价60%款项作为到货款。

- 成交供应商完成项目施工，经采购方及有关部门和人员验收合格后，采购方在收到成交供应商方提交至合同全额增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商至合同总价97％的款项作为验收款。

- 预留合同总价3％作为质保金，质保期一年，质保期满后无质量问题，采购方无息支付成交供应商质保金。

12 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方若有其它方面特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须凭中标通知书与采购方签订合同。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

# 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规相关规定，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订《1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目》合同，供双方共同遵守。

- 工程概况

- 项目名称：1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目。

- 项目地点：厦门海沧新阳工业区。

- 项目内容：1#锅炉二次风冷风空预器管供货、更换。

- 工    期：合同签订生效后，乙方30天内完成供货；到货后，甲方根据实际生产情况，安排施工时间，乙方在接到甲方通知后必须在48小时内安排施工队伍进场施工，从开工日起到检验、验收合格、具备启动调试条件止8天内完成。。

- 合同价款（含13%税）：人民币     元 。

- 付款方式：

- 合同正式签订生效，甲方收到乙方出具合同总价30％增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为首笔款。

- 乙方完成供货，经验收合格，甲方在收到乙方出具合同总价30%增值税专用发票后，甲方在15个工作日内支付乙方至合同总价60%款项作为到货款。

- 乙方完成项目施工，经甲方及有关部门和人员验收合格后，甲方在收到乙方提交至合同全额增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方至合同总价97％的款项作为验收款。

- 预留合同总价3％作为质保金，质保期一年，质保期满后无质量问题，甲方无息支付乙方质保金。

- 质保条款：质量保证期为项目经甲方组织验收，最终验收合格之日起质保一年。在质保期内，如发生问题，乙方应及时免费负责更换或维修，采取措施使设备最终满足要求。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务：

- 乙方代表：           职务：

- 验收质量要求

- 乙方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，甲方有权退货；如造成损失的，甲方可要求乙方给予赔偿。

- 工程验收，按GB150.2《压力容器 第2部分：材料》、DL/T5210.2《电力建设施工质量验收规程 第2部分 锅炉机组》、DL/T748.8《火力发电厂锅炉机组检修导则 第8部分 空气预热器检修》等有关国家或行业规定有关规范标准。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，经检验合格后投入试运行，报价方提交完整的竣工资料，采购方签发工程竣工验收，质保期为双方办理移交手续后一年。质保期间，如设备发生问题，报价方在接到采购方通知后48小时到达采购方生产现场，如属采购产品质量问题，报价方负责免费更换；如属施工质量原因，报价方负责无偿维修。在质保期内，如因报价方原因而达不到项目要求、质量标准约定的重要指标，出现质量问题造成设备非停事件时，由此给采购方造成的损失需进行赔偿。

- 双方责任和义务

- 甲方必须按合同规定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收及保管，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 乙方在规定的时间内逾期交货的，支付违约金人民币500元/天，逾期超过5日，甲方有权单方解除合同，甲方的一切损失由乙方承担。若因台风、地震、火灾、战争、封锁、暴动、罢工或其它非任何一方可合理控制之事件，致该方不能履行本合同时，应予免责，应立即以书面通知对方，报告该事件影响本合约之程度及预估之持续期间。若产品质量不符合本合同要求，甲方可无条件退货；造成甲方的损失，乙方应承担赔偿相应损失。

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内乙方必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知48小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2020 年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式肆份，甲乙方双各持贰份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	                               电话：

传真：  	                               传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

第五部分    报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

# 厦门海发环保能源股份有限公司

# 1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目

# 响应报价文件

# 项 目 编 号：

# 报价单位：                           （盖公章）

# 法定代表人或其委托代理人：

# 投标日期：2020 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 质量保证及售后服务承诺书（见附件6）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件7）；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件（见附件8）；

9 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

10相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）(见附件9）；

11供货清单（附件10）；

12报价方认为需要提供的其他资料（附件11）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目竞争性谈判采购文件全部内容，愿意以人民币：           的总报价，含13％增值税专用发票。工期符合谈判文件要求，按照谈判文件、合同、技术规范等承接上述项目的供货和施工任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，工程材料及施工质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成全部合同货物供货和服务。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种情形。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 具体项目 | ### 材质 | ### 数量 | ### 单位 | ### 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ40×1.5，L=3560管子 | ### 09CrCuSb | ### 960 | ### 根 |  |
| 2 | Φ42.3×3.25，L=3560管子 | ### 09CrCuSb | ### 132 | ### 根 |  |
| 3 | ∠30×30×3，L=3560防磨角钢 | ### Q235-A.F | ### 42 | ### 根 |  |
| 4 | 安装施工及其他费用 |  | ### 1 | ### 项 |  |
| 5 | 税金（13％增值税专票） |  | ### 1 | ### 项 |  |
| ### 合计（元） |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司1#锅炉二次风冷风空预器管更换项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供符合谈判文件要求的供货和服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，并提供营业执照复印件并加盖公章。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 报价方须具有特种设备安装改造维修许可证（锅炉）安装、改造、维修1级资质。

- 自2017年1月1日至投标截止日期前，报价方必须具备国内不少于3个锅炉安装或维修施工业绩，并提供合同复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第5、6项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6  质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 材料质量承诺：我司保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，贵司有权退货；如造成损失的，贵司可要求我司给予赔偿。

- 工程质保承诺：我司保证按谈判文件要求进行供货和安装施工，确保该项目符合你司采购文件和国家各有关质量验收标准与规范。质量保证期为项目经贵司组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，我司将在接到通知后48小时内到达现场，若确属质量问题时，我司将及时采取补救措施使设备最终满足要求，并相应延长其保质期，无法补救的我司负责免费更换，由此承担的损失由我司负责。

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

备注：报价方可对以上质量保证及售后服务承诺书内容和条款进行补充和完善。

附件7 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件8 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件9 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件10 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章)

附件11 供货清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 供货厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管子 | Φ40 x 1.5，L=3560 | 09CrCuSb | 根 |  |  |  |
| 2 | 管子 | Φ42.3 x 3.25，L=3560 | 09CrCuSb | 根 |  |  |  |
| 3 | 防磨角钢 | ∠30×30×3 L=3560 | Q235-A.F | 根 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件12 报价方认为需要提供的其他资料。