
厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

化水酸雾吸收器技改项目（二次）
竞争性谈判文件 
项目编号：HFHB-G2026-05
厦门海发环保能源股份有限公司

2026年 06月

第一部分 谈判邀请 

厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 化水酸雾吸收器技改项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

项目概况

项目名称：化水酸雾吸收器技改项目

项目地点：厦门市海沧区阳光西路288号

资金来源：国有企业自筹资金 

1.4 采购内容：本项目计划对新阳热电厂区化水车间酸罐区进行维修改造，更换原盐酸系统管道、酸雾吸收器、两台卸酸泵和喷淋系统，并在1#、2#酸罐新增液位计。
1.5工期要求：合同签订后，成交方材料进场施工之日起30个日历天内完成本项目施工。
报价方资格要求

*2.1 报价方提供有效的营业执照复印件；报价方所提供的复印件均须加盖公章。

*2.2 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书，需加盖公章。

*2.3 本项目不接受联合体响应报价。

*2.4 报价方应具有环保工程专业承包三级及以上资质证书，有效的安全生产许可证证书；提供有效证书复印件并加盖公章

谈判文件要求
*3.1 报价方在报价截止时间前须缴足谈判保证金人民币壹仟元整（¥1000.00），未按规定提交谈判保证金的报价文件，属无效报价文件，将不予开标。
3.2 若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延与第二成交候选供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商未按期签订合同外，我司将在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还该保证金；成交供应商自合同签订之日后向采购方申请退还保证金，采购方接到申请之日起5个工作日内无息退还成交供应商的谈判保证金。
3.3 特别说明：不接受在报价现场缴交现金或以个人名义缴纳保证金。报价方应从其银行账户以公对公转账方式向投标保证金账户提交保证金，以报价截止时间前实际到账为准。
3.4 请在银行转账“用途”一栏中写明“ 化水酸雾吸收器技改项目谈判保证金”字样。
3.5 谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行
注意：谈判保证金均须存入或转入以上账号，其他收款单位均视为无效。
3.6 谈判保证金缴交截止时间为2026年6月30日10:00。
响应报价文件要求

*4.1 报价文件要求逐页加盖报价单位公章，并装袋密封，在每一密封处注明“于     之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。

4.2 报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

4.3 在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

4.4 邀请报价方现场参与监督及谈判。

4.5 报价文件左侧装订成册，并密封提供已盖章的报价文件扫描件，可以光盘或U盘提供。

谈判报价截止时间：2026年7 月1 日10:00。

谈判时间及地点：
采购方于2026年7月 1日10:00，在厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）开标谈判。

7 谈判规则

谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。报价方需做出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

谈判小组对通过资格性和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确定。

谈判小组根据采购文件和报价文件提出的重点谈判内容，以及采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判，谈判结束后所有合格供应商提交最终报价。 

除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件或其他可以证明身份的材料。

在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其他信息给其他报价方。

7.8 通过资格性和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

7.9 存在已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年,以放弃成交之日起算。
7.10 谈判响应供应商代表未到现场参加谈判的，报价文件视为无效响应报价文件。

*8 项目限价：本次采购项目总价限高价为65324元（含税），报价高于限高价格则视为无效报价。
9 评审原则

本次谈判采用经综合评审合格且最低价成交法。谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据有效报价总价由低到高推荐成交候选供应商；有效报价总价相同的，谈判小组根据随机原则确定排名。谈判小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序。

10 联系人

杨明锦 电话：18606940612
谈判文件投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501 13860158176 
11 监督电话

海发集团纪检监察室 0592-6800131 

环保能源公司纪检小组 0592-6807596
厦门海发环保能源股份有限公司

2026年6 月22 日

第二部分 谈判须知
备注：

全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

本项目为新阳热电事业部 化水酸雾吸收器技改项目谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

前  附  表

	项目
	内      容

	1
	项目概况

项目名称：新阳热电事业部 化水酸雾吸收器技改项目

采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司
采购方式：竞争性谈判采购（公告邀请）

资金来源：国有企业自筹资金

项目编号：HFHB-G2026-05
采购内容：本项目计划对新阳热电厂区化水车间酸罐区进行维修改造，更换原盐酸系统管道、酸雾吸收器、两台卸酸泵和喷淋系统，并在1#、2#酸罐新增液位计。
工期要求：合同签订后，成交方材料进场施工之日起30个日历天内完成本项目施工。

	2
	响应人资格要求
*1.报价方提供有效的营业执照复印件；报价方所提供的复印件均须加盖公章。
*2.报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书，需加盖公章。

*3.本项目不接受联合体响应报价。

*4.报价方应具有环保工程专业承包三级及以上资质证书，有效的安全生产许可证证书；提供有效证书复印件并加盖公章

	3
	踏勘现场：自行组织
答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系

	4
	响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天）

	5
	响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。

	6
	响应报价文件递交截止日期：2026年 7月1 日10时00分

响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305

	7
	谈判时间：2026年7月1日10时00分

谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 

	8
	谈判规则：

谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

2.谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

3.谈判小组从通过资格性和符合性审查且报价最低的前三位报价

方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判，谈判结束后所有合格供应商提交最终报价。 

5.除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

6.响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件或其他可以证明身份的材料。

7.在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其他信息给其他报价方。

8.通过资格性和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

9.存在已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年,以放弃成交之日起算。
10.谈判响应供应商代表未到现场参加谈判的，报价文件视为无效响应报价文件。

	9
	谈判评审标准：

本次谈判采用经综合评审合格且最低价成交法。谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据有效报价总价由低到高推荐成交候选供应商；有效报价总价相同的，谈判小组根据随机原则确定排名。谈判小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序 。


谈判文件

谈判邀请书

谈判须知

项目内容及要求

合同主要条款

响应文件格式

谈判文件的澄清和修改

谈判文件的澄清

报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方

式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

谈判文件的修改

采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候修改谈判文件。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。谈判文件的修改将以相应采购公告网站补充修订公告形式、或以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该补充文件（公告）将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

响应文件的编制

响应函；

报价表；

法定代表人身份证明书；

法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

关于资格的声明函；

报价方廉洁承诺书；

企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

3.8 提供施工方案；

3.9 报价方的资格证明文件；
3.10 报价方认为需要提供的其他资料；
报价文件的递交

报价文件的递交。报价方必须按谈判邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

谈判与评审

 谈判

采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席

报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

报价文件袋封面未标识和密封；

报价文件密封处未加盖报价方公章；

报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5 本项目若属于首次进行谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败：

5.1.5.1在规定的时间前提交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6 本项目若属于首次 谈判采购失败后进行的第二次采购活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组可现场转单一来源采购进行协商谈判，按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。
5.2 评审原则

5.2.1 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照 谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1 资格证明文件不全的；

5.2.2.2 报价文件未按谈判文件规定加盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3评审谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。
5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价； 

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.6.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.2.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

5.2.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
合同的授予

合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

签订合同

成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与厦门海发环保能源股份有限公司采购方签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。
项目内容及技术规范书
总则

1.1 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

1.2 报价方应根据采购方的实际要求及自行现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑项目各种施工因素，风险包干。

1.3 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

1.4 涉及有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

2 主要施工范围

对新阳热电厂区化水车间酸罐区进行维修改造，更换原盐酸系统管道、酸雾吸收器、两台卸酸泵和喷淋系统，并在1#、2#酸罐新增液位计。

3 谈判组成

3.1 本项目提供以下附件，作为谈判文件的组成部分：

附表1：新阳热电事业部 化水酸雾吸收器技改项目工程量清单

3.2 报价方应根据施工技术要求，制定施工方案。

3.3 报价方应具有环保工程专业承包三级及以上资质证书，有效的安全生产许可证证书。
3.4 报价方应充分考虑谈判文件及工程量清单中的遗漏项目，并在响应文件中提出，谈判报价应包含所有遗漏项目的一切费用。报价方应根据采购方的实际要求及自行现场踏勘结果，应详细核算市场价格波动成本及相关费用并进行谈判响应报价。

4 技术和服务要求

技术要求

采用耐酸、耐腐蚀材料对罐顶各管道接口部位重新密封，将储罐人孔盖的普通橡胶垫片，更换为耐盐酸、抗老化的聚四氟乙烯（PTFE）或氟橡胶垫片，并用316L不锈钢螺栓进行紧固。

取消原有拉绳液位计，采用氟塑料翻板液位计代替，将液位计固定在酸罐围堰上，液位计进口从酸罐出口一次阀后接出，顶部与酸雾吸收器管道连接。

目前酸罐顶部至酸雾吸收器管道及计量箱至酸雾吸收器管道均为DN65普通PVC管材，本次计划更改为DN80加厚UPVC管材，并对管道进行优化布置，加开排污口便于后期使用过程中的排污。

新购一个直径1米（口径）酸雾吸收器，供1#、2#酸罐使用，原0.5米（口径）吸收器单独供酸计量箱使用。

将卸酸系统管道更换为加厚UPVC管材，管道连接采用专用UPVC胶水，并用热熔焊接加固；更换两台卸酸泵，同时对卸酸系统管道进行优化布置，盐酸管道阀门连接均需采用316L螺栓紧固，垫片采用耐盐酸、抗老化的聚四氟乙烯（PTFE）或氟橡胶垫片（优化管道详见附件1、附件2）。

酸计量箱顶盖没有加强筋，经过长期使用，顶盖已经向下塌陷，导致顶盖边缘隆起，再生操作将盐酸从酸罐放至计量箱过程中，酸雾从罐顶溢出，导致计量间酸雾弥漫，计划采用有加强筋的圆形顶盖进行更换。

酸雾吸收器进酸雾孔径65mm,排气孔径25mm，计划将进酸雾孔径和排气孔径都改为80mm。

喷淋系统整套更换。

服务要求
报价方应对所有内容完全响应，否则将导致谈判无效。

报价方应做好安全文明施工，及时清理现场施工垃圾，做好交付使用前的现场恢复以及卫生保洁工作后，方可退场。要求报价方根据现场实际条件合理安排机械和人工，如需进出场临时道路，应合理布置施工进出临时道路并承担相关费用。并按相关要求进行小散工程报备工作。
本项目报价成交方在施工时需严格按照工程量清单要求，如有发现报价成交方未按照工程量清单进行施工，采购方有权终止合同。

报价成交方提供的施工方案安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

报价方应根据自行现场勘测结果，充分考虑其所涉及的相关费用及规费，如高处作业曲臂车、施工过程中的盖板掀开与恢复、脚手架搭设过程中可能发生的其他施工因素产生的任何风险等，并包含在总报价中。

材料进场时，必须经过采购人验审后，方可进场使用，否则，采购人有权给报价成交方发出停工令，所造成的损失由报价成交方负责。

施工要求

本项目与项目实施相关一切所需各类施工项目均包含在本次谈判响应施工范围内，该项目若涉及高空作业，报价方应采取有效措施杜绝安全事故发生。

报价方在递送谈判响应文件之前，应自行进行现场勘察，并知悉现场的有关情况，包括但不限于：地形、地貌特征；实施和完成工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料、设备；进场道路和水、电、食宿的供应条件。

报价方应采取有力措施进行成品保护，对因报价成交方在施工过程中造成的损坏或损坏后修补不力，影响系统使用功能或影响整体美观，采购方有权另行请他人修复到位，报价成交方需承担为此而产生的费用，采购方有权从报价成交方的工程合同款中扣除，报价成交方不得有异议。

报价成交方不得偷工减料和以次充好，须保证按承诺的谈判响应货物、材料施工。

报价成交方须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

报价成交方必须严格执行相关施工工艺规范及规定，报价成交方自行承担与成交项目有关的安全责任。改造施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定报价成交方需暂停施工，由此对工期造成延误，报价成交方应承担相关的违约责任。

报价成交方不得以任何形式将项目全部或部分转包给第三方。

5 标准和规范
本项目中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为通用版本，如有最新版本则按新标准执行
《危险化学品企业特殊作业安全规范》


GB 30871-2022
《硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管道系统用溶剂型胶粘剂》


QB/T 2568-2002
《石油化工建设工程施工安全技术标准》
GB/T 50484-2019

《危险化学品储罐区作业安全通则》
AQ 3018-2008
6 工期要求

合同签订后，成交方材料进场施工之日起30个日历天内完成本项目施工。

7 质保期限

本项目整体保修2年。保修期自竣工验收之日开始计算，保修期内出现质量问题，由报价成交方负责维修并承担修理费用。

8 报价要求、付款方式

8.1 报价要求
8.1.1 本项目为整体采购，报价方应对所有内容完整响应，否则将导致无效报价。

8.1.2 本项目报价为含税价格，税率为9％的增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。报价以人民币为货币单位，所报价格为整个项目施工完毕经采购方验收合格交付使用，所有可能发生的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的设备费、主、辅材料费、机械设备费用、人工费、安全文明施工措施费、水电费、不可预见费、保险费、二次搬运费、垂直运输、检测检验费、试验费、劳保、税金、管理费、利润、验收费用、风险费、售后服务和维保费用、因质量问题引起的维修和更换更换、成品保护、政策性文件的规定、建筑垃圾外运等一切费用。
8.1.3 报价方对本项目只能有一个报价，采购方不接受有选择的报价。

8.1.4 本项目为固定总价合同，包工包料，合同价款不得调整。采购方提供的工程量清单中的数量仅供报价方响应报价时参考，报价方根据采购文件要求及自行现场踏勘结果进行谈判响应报价，报价金额包括完成采购方本项目的所有内容。
8.2 付款方式

8.2.1 合同正式签订生效，成交方提供的施工方案须经采购方审核后，项目施工材料进场，经采购方确认验收合格后，采购人收到成交供应商开具合同总价30%（税率为9％）的增值税专用发票，10个工作日内采购人支付成交供应商合同总价的30%款项作为到货款；工程竣工，成交供应商提交相应的竣工资料，项目经验收合格后，采购人在收到成交供应商开具至合同全额（税率为9％）的增值税专用发票后，10个工作日内采购人支付成交供应商97%的对应工程款。

8.2.2 余3%工程款作为质保金，质量保证期结束无质保问题后，采购人10个工作日内无息付清质保金（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。

9 现场踏勘

谈判截止日期前，报价方可自行对现场及周围环境进行踏勘（法定节假日除外），以便获取有关编制谈判响应文件所涉及现场情况的资料，但不得因此使采购方及其人员承担有关的责任和蒙受损失,采购方对报价方做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用由报价方自己承担并应对由此次踏勘现场而造成的伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

10 其他事项

10.1 报价方应严格依据报价文件所作承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

10.2 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

10.3 报价方认为需配合采购方的事宜。

10.4 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

10.5 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

10.6 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

10.7 报价方认为有必要提供的其他技术资料。

10.8 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

附表1  新阳热电事业部 化水酸雾吸收器技改项目工程量清单
	名称
	规格
	材质
	数量
	单位
	备注

	槽钢
	C100×50
	Q235
	8
	米
	

	角铁
	∠100×50×5
	Q235
	10
	米
	

	内插90°弯头
	PN16 Φ63（DN50）
	UPVC厚壁管
	39
	个
	

	正三通
	PN16 Φ63（DN50）
	UPVC厚壁管
	9
	个
	

	法兰球阀
	PN16 Φ63（DN50）
	UPVC
	16
	个
	

	活套法兰
	PN16 Φ63（DN50）
	UPVC
	42
	个
	

	直管
	PN16 Φ63（DN50）
	UPVC厚壁管
	120
	米
	

	直管
	PN16 Φ90（DN80）
	UPVC厚壁管
	42
	米
	

	内插90°弯头
	PN16 Φ90（DN80）
	UPVC厚壁管
	13
	个
	

	活套法兰
	PN16 Φ90（DN80）
	UPVC
	2
	个
	

	正三通
	PN16 Φ90（DN80）
	UPVC厚壁管
	3
	个
	

	大小头
	DN50-DN80
	UPVC厚壁管
	4
	个
	

	翻板液位计
	量程0-4m
	氟塑料
	2
	根
	配件规格需符合翻板液位计接口尺寸

	异径三通
	
	UPVC厚壁管
	4
	个
	

	法兰式球阀
	
	UPVC
	2
	个
	

	活套法兰
	
	UPVC
	4
	个
	

	直管
	
	UPVC厚壁管
	4
	米
	

	卸酸泵
	12.5 m3/h
	氟塑料化工泵
	2
	台
	

	水泥承台
	
	
	2
	座
	酸泵承台

	酸雾吸收器
	Φ1000
	UPVC
	1
	个
	酸雾进口接头DN80

	脚手架
	
	
	
	
	搭两个酸罐，罐体直径2.5米，顶部用踏板横跨（人不可踩在酸罐顶部施工）

	喷淋装置
	DN20（6分管）
	UPVC
	50
	米
	喷淋装置含两个upvc总阀，喷淋头若干，弯头若干。


附件1  改造前盐酸管道布置图
[image: image1.jpg]L B

Exiltnee

Ol

wErdige

b





附件2  改造后盐酸管道布置图
[image: image2.jpg]1000 BREEMRAYES

®
&
&
b4
=3 =3
" e

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll




第四部分合同主要条款

	注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。


甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

乙方：                                 
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就新阳热电事业部 化水酸雾吸收器技改项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

一、项目概况
项目名称：化水酸雾吸收器技改项目 
项目地点：厦门市海沧区阳光西路288号 
施工范围

乙方负责对甲方厂区化水车间酸罐区进行维修改造，更换原盐酸系统管道、酸雾吸收器、两台卸酸泵和喷淋系统，并在1#、2#酸罐新增液位计。
三、合同工期
本项目总工期为 30 日历天。自合同签订之日后，成交方材料进场施工之日起30个日历天内完成本项目施工。
四、标准规范
本项目中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为通用版本，如有最新版本则按新标准执行：

《危险化学品企业特殊作业安全规范》


GB 30871-2022
《硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管道系统用溶剂型胶粘剂》


QB/T 2568-2002
《石油化工建设工程施工安全技术标准》
GB/T 50484-2019

《危险化学品储罐区作业安全通则》
AQ 3018-2008
五、双方责任 
1.甲方责任

1.1 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。
1.2 甲方在核对项目成果时，如发现与实际情况不符，应及时书面通知乙方，以查明原因。
1.3 甲方提供指定施工所需的水、电等接口，本次施工产生的水电费等临时措施费用均由甲方承担。

1.4 甲方项目管理负责人：        ，电话：               。

2.乙方责任

2.1 根据采购文件要求，做好项目整体进度安排。
2.2 严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规范、环境保护等规定。

2.3 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆除原建筑结构及各种设备管线。

2.4 乙方负责现场所有设备材料的保管，对工程范围内现场的设施和工程成品进行保护。

2.5 乙方承担一切施工过程的质量及安全责任并做好现场安全的有关保障措施。

2.6 施工完成验收合格后到质保期满之前，乙方应承担一切质量问题并全责负责维修（人为因素、不可抗力因素等非乙方原因造成的除外）。
2.7 乙方不得偷工减料和以次充好，提供的材料设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由乙方承担。

2.8 乙方项目管理负责人：      ，联系电话：               。

六、有关安全施工和防火的特别规定条款

1.酸罐区属于一级动火管控区域，乙方在施工过程中严禁切割、焊接、抽烟等行为，若有动火作业，必须严格履行动火审批手续，并采取相应的安全措施。

2.若施工过程中发生盐酸泄漏，立即停止作业，撤离泄漏污染区人员至安全区，严格限制无关人员出入。
3. 本工程的施工应严格遵循相关施工要求。如果由于乙方疏忽、马虎、失职，在施工生产过程中违反有关安全操作规程所导致的人员安全事故、火灾事故、财产损失均与甲方无关。

4. 乙方必须无条件接受甲方所在地方安全文明施工管理规范要求，接受甲方安全文明监督管理和整改要求。

七、工期延误

因乙方原因造成工期延误，每逾期一日，乙方应按合同总价的千分之二向甲方支付违约金，最高不超过合同标的额的10%，因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失，若逾期超过30日历天的，甲方有权单方面解除合同。
八、合同价款及付款方式
1.签约合同价为人民币（大写)                   （小写           元）。其中：增值税率为9%。若实际执行合同过程中,国家税收政策变化应按最新颁布适用的增值税税率调整。

2.本项目为固定总价合同，包工包料，合同价款不得调整。
3.合同正式签订生效，乙方提供的施工方案须经采购方审核后，项目施工材料进场，经甲方确认验收合格后，甲方收到乙方开具合同总价30%（税率为9％）的增值税专用发票，10个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为到货款；工程竣工，乙方提交相应的竣工资料，项目经验收合格后，甲方在收到乙方开具至合同全额（税率为9％）的增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方至合同总价的97%款项。

4. 余3%工程款作为质保金，质量保证期结束无质保问题后，甲方10个工作日内无息付清质保金（若国家税率调整，含税价应做相应调整）。
九、质量要求及售后服务
1. 质量保证期为项目经甲方组织验收，最终验收合格之日起24个月。在质保期内发生问题，乙方必须在24小时内到达现场，提交切实可行的方案并解决问题，其费用由乙方自行负责。
2. 工程质量要求标准：合格。
十、争议的解决方式

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。
十一、合同签订与生效

合同订立时间： 2026 年     月     日
合同订立地点：厦门市海沧区
本合同双方约定 经双方签字并加盖公章 后生效。

十二、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

双方签署页：（以下无正文）
甲  方：厦门海发环保能源股份有限公司      乙  方：

法人代表签字或盖章：                          法人代表签字或盖章：


开户银行：                               开户银行：

账  号：                                  账  号：
项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：
第五部分 报价文件格式

	注释： 

《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。


厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

化水酸雾吸收器技改项目(二次）
响应报价文件

项 目 编 号： HFHB-G2026-05
报价单位：                           （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                     

报价日期：2026 年  月   日

响应函；

报价表；

法定代表人身份证明书；

法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

关于资格的声明函；

报价方廉洁承诺书；

企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；
8 提供施工方案；

9 报价方的资格证明文件；
10 报价方认为需要提供的其他资料；
附件1 响应报价函

厦门海发环保能源股份有限公司：

我方已仔细研究了贵司的谈判文件全部内容，愿意以人民币  附件2中   的报价，含     9％增值税专用发票。产品  完全满足谈判文件要求  ，按照谈判文件、 要求承接上述任务。

我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。
如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务。

本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。
我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成。
我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，含税价格须作相应调整。
我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。
   报价单位（盖公章）：                    

                               法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         

                                         日期：       年   月   日

附件2 报价一览表

谈判响应工程量清单报价表
                                                      货币单位：人民币（元）
	名称
	规格
	材质
	数量
	单位
	含税单价 
	含税合计金额
	备注

	槽钢
	C100×50
	Q235
	8
	米
	
	
	

	角铁
	∠100×50×5
	Q235
	10
	米
	
	
	

	内插90°弯头
	PN16 Φ63（DN50）
	UPVC厚壁管
	39
	个
	
	
	

	正三通
	PN16 Φ63（DN50）
	UPVC厚壁管
	9
	个
	
	
	

	法兰球阀
	PN16 Φ63（DN50）
	UPVC
	16
	个
	
	
	

	活套法兰
	PN16 Φ63（DN50）
	UPVC
	42
	个
	
	
	

	直管
	PN16 Φ63（DN50）
	UPVC厚壁管
	120
	米
	
	
	

	直管
	PN16 Φ90（DN80）
	UPVC厚壁管
	42
	米
	
	
	

	内插90°弯头
	PN16 Φ90（DN80）
	UPVC厚壁管
	13
	个
	
	
	

	活套法兰
	PN16 Φ90（DN80）
	UPVC
	2
	个
	
	
	

	正三通
	PN16 Φ90（DN80）
	UPVC厚壁管
	3
	个
	
	
	

	大小头
	DN50-DN80
	UPVC厚壁管
	4
	个
	
	
	

	翻板液位计
	量程0-4m
	氟塑料
	2
	根
	
	
	配件规格需符合翻板液位计接口尺寸

	异径三通
	
	UPVC厚壁管
	4
	个
	
	
	

	法兰式球阀
	
	UPVC
	2
	个
	
	
	

	活套法兰
	
	UPVC
	4
	个
	
	
	

	直管
	
	UPVC厚壁管
	4
	米
	
	
	

	卸酸泵
	12.5m3/h
	氟塑料化工泵
	2
	台
	
	
	

	水泥承台
	
	
	2
	座
	
	
	酸泵承台

	酸雾吸收器
	Φ1000
	UPVC
	1
	个
	
	
	酸雾进口接头DN80

	脚手架
	
	
	
	
	
	
	搭两个酸罐，罐体直径2.5米，顶部用踏板横跨（人不可踩在酸罐顶部施工）

	喷淋装置
	DN20（6分管）
	UPVC
	50
	米
	
	
	

	总价（元）
	小写：                       大写：


 报价单位（盖公章）：                       
                          法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：             
联系电话：
              日期：       年   月   日
  附件3  法定代表人证明书

企业名称：                                      

企业性质：                                      

地   址：                                       

成立时间：                                      
经营期限：                                      
姓名：                  性别：                  

年龄：                  职务：                   

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（盖公章）：                         
日期：                       
备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 化水酸雾吸收器技改项目 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于       年    月    日 之日起生效，特此声明。
代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（公章）：                           
授权代理人签字：                             
备注：

1.报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。
2.授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司的谈判邀请，本签字人愿意参与报价，提供谈判文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明的准确性和真实性。

响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。
财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第2、3项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其竞价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。
报价单位（盖公章）：                            
                            法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：            

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺： 

自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。
不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其他服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。
不与其他经营者串通报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。
发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。  
特此承诺。

报价单位（盖公章）：                  

报价单位（盖公章）：                       
                          法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：             

联系电话：

               日期：       年   月   日    
附件7  企业能有效识别二维码且加盖单位公章的营业执照复印件

附件8  提供相应的施工方案

附件9  提供资格证明书
附件10 报价方认为需要提供的其他资料。

PAGE  

